广东省第二荣军优抚医院层流净化系统及配套

设备维修保养服务项目采购需求

- 净化空调系统

- 包括水系统空调主机、冷却泵、冷冻泵、新风机、排风机、风机盘管及与之连接的风水电管道系统。

- （一）洁净设备系统清单

| 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二管制风冷模块式冷（热）水机组CH01~03 | 制冷量：65Kw | 3 | 台 |
| 膨胀水箱 | 尺寸：1000*1000*1000(H) | 1 | 台 |
| 水泵 | 功率：7.5Kw | 2 | 台 |
| 净化空调机组AHU-601 | 送风量：9000m³/h | 1 | 台 |
| 净化空调机组AHU-602 | 送风量：2500m³/h | 1 | 台 |
| 净化空调机组AHU-603 | 送风量：5000m³/h | 1 | 台 |
| 净化空调机组PAU-601 | 送风量：2800m³/h | 1 | 台 |
| 洁净型风机盘管FP-34 | 送风量：340m³/h | 7 | 台 |
| 洁净型风机盘管FP-68 | 送风量：680m³/h | 1 | 台 |
| 洁净型风机盘管FP-85 | 送风量：850m³/h | 1 | 台 |
| 洁净型风机盘管FP-102 | 送风量：1020m³/h | 1 | 台 |
| 吊顶式新风处理机XF-601 | 送风量：1000m³/h | 1 | 台 |
| 管道式紫外线消毒装置 | 45.7*4 | 3 | 台 |
| 排风机PF-6-1~3 | 送风量：400m³/h | 3 | 台 |
| 吊顶式换气扇D10 | 送风量：100m³/h | 3 | 台 |
| 吊顶式换气扇D15 | 送风量：150m³/h | 3 | 台 |
| 吊顶式换气扇D20 | 送风量：200m³/h | 1 | 台 |
| PLC控制柜 | 124-ZDD23-0XB0 | 4 | 台 |
| 手术部第三方检测 | 尘埃粒子洁净度、温度、湿度、压差 | 1 | 次 |

- （二）易损耗材清单

| 名称 | 规格参数 | 1年数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初效过滤器 | G4:W592xH490xD46 | 60 | 个 |
| 初效过滤器 | G4:W490xH592xD46 | 24 | 个 |
| 初效过滤器 | G4:W592xH592xD46 | 12 | 个 |
| 初效过滤器 | G2:W490xH490xD46 | 12 | 个 |
| 中效过滤器 | F8:W592xH490xD534 | 20 | 个 |
| 中效过滤器 | F8:W490xH592xD534 | 8 | 个 |
| 中效过滤器 | F8:W592xH592xD534 | 4 | 个 |
| 亚高效过滤器 | H13:W592xH592xD292 | 1 | 个 |
| 高效过滤器 | H14:320*320*90 | 6 | 个 |
| 高效过滤器 | H14:484*484*90 | 5 | 个 |
| 高效过滤器 | H14:610*305*292 | 10 | 个 |

- 二、设备及系统维保内容

- （一）新风循环系统

1.定期检查风管道与设备间的软连接是否紧密和有无破损的情况， 如有松动应及时紧固，必要时应进行更换。

2.定期清洗新风机组、循环机组的送风口、回风口、排风口并进行记录。

3.定期进行室间压差检查，及时更换风阻超过要求及破损的过滤器。

4.定期对防火阀、电动密闭阀、风量阀、定风量阀及手动阀的检查、维护。对动作不灵的要及时修理或更换各组件，各种风阀检查密封性、灵活性、稳固性和开启的准确性，及时进行润滑和堵漏保养。

5.每年检测一次系统中电加热器的阻值，更换老化的电热管 ，并根据检测数据进行保养维修或更换。

6.PAU新风机初效过滤网清洗和清洁（混合段、初效段、风机段、加湿段），先清洗后消毒，每15天一次。

7.AHU洁净风柜初效过滤网清洗和清洁（混合段、初效段、风机段、加湿段），先清洗后消毒，每月一次，室间回风、排风过滤网和百叶，先清洗后消毒，每15天一次。

8.新风机组和循环风柜的初效过滤器一般为每1个月更换一次、中效过滤器一般为每3个月更换一次；新风机组和循环风柜的亚高效过滤器每年更换一次，室间高效过滤器每年更换一次。每次更换过滤器时，应对静压箱的内表面进行清洁。

9.检查风管绝热层，如有超温、老化、破损须及时修补或更换；并积极做好保温材料的维护。

10.检查送排静压箱及送风装置 ，静压箱应密封严密，保温良好，口面风速均匀合理。系统的支吊构件检查、修复、除锈刷漆 支吊构件必须牢固，及时修复和紧固。锈蚀的要除锈刷漆处理。

11.检查净化空调风管道的清洁程度，必要时应对其表面进行除尘清扫。

12.保证室内对温度、湿度、洁净度、空气新鲜度等的要求，满足使用场所供冷的需求。

（二）电气部分

1.检测风机、电机性能（绝缘性能、运行平稳度、运行噪音和轴承润滑状况等），有问题及时调整或维护；电机轴承定期加油或更换。

2.注密关注接线柱螺丝，检查电线接头有无松动、裸露。

3.温控器、空调开关面板操作灵敏度检修。

4.冷冻水电动二通阀启停灵敏度检修。

5.PLC控制柜内线束、电子元器件、开关检修。

6.变频器运行状况检修。

7.检测PTC电加热的运行状况，是否有漏电或过热。

8.检测加湿器的运行状况，启停是否灵活，加湿效率是否满足湿度要求。

9.检测水系统空调主机的风机、电机性能（绝缘性能、运行平稳度、运行噪音和轴承润滑状况等），有问题即时调整或维护；电机轴承定期加油或更换。

10.检测水系统空调主机的压缩机启停电流电压是否稳定，有问题即时调整或维护。

11.检测水泵的性能（绝缘性能、运行平稳度、运行噪音和轴承润滑状况等），有问题即时调整或维护；电机轴承定期加油或更换。一用一备的水泵切换是否正常。

（三）机械部分

1.清理并冲洗接水盘，保证排水口通畅，接水盘如生锈须及时除锈、油漆。

2.检查新风机组、循环机组、风机盘管及附近水管、风管的保温，如有松脱或破损，及时紧固。

3.检查各机组振动情况，检查风管、隔热，检查各运动装置、减振装置。

（四）排风机部分

1.检测电机性能（绝缘性能、运行平稳度、运行噪音和轴承润滑状况等），有问题即时调整或维护。

3.注密关注接线柱螺丝，检查电线接头有无松动、裸露。

4.检查风管接头有无穿漏，生锈的接口除锈、油漆，封严箱板间缝隙。

5.检查噪音情况，若超标，则进行调整。

6.定期检查及调校马达皮带张力，并及时更换张力不足或断裂皮带。

7.检查机组振动情况，检查风管、隔热、检查各运动装置、减震装置。

8.检查排风机与空调机组的启停联动信号是否灵敏。

（五）管道系统

1.对系统的风管和水管以及其阀门进行定期检查、维护和保养，定期对空调系统排气阀进行检查和排气。

2.对水系统管道及连接件出现的锈蚀情况进行防锈处理，对外露管不定时维护刷防锈漆等。

3.对水系统管道的Y型过滤器进行拆洗，对水系统管道内的杂质进行循环清洗，每年一次。

- 三、检测报告

- 1.每年维保期内委托具备检测资质的检测机构对手术部层流系统进行一次全面的检测，包括：尘埃粒子洁净度、温度、湿度、压差等数据，并出具检测报告，如检测数据显示不达标，需整改并重新检测直至达标合格。

- 2.检测及验收规范参展：医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013

- 四、维修保养服务要求：

1.维保人员接到报障通知后，应在2小时内到达现场进行维修。故障维修工作规定：小修60分钟内完成维修、中修6小时完成维修，如24小时内未能处理的，应反馈采购人收悉，并提供应急预案。维修人员完成维修后，需填写维修工作记录单由报障使用部门签名确认，维修工作记录单每月汇总后交由采购方管理人进行存档。

2.维修保养后保证净化系统及相关配套设备安全运转使用，达到正常的制冷、洁净效果。

3.维修人员完成维修后，必须将设备表面清洁干净及处理好维修现场环境卫生。若发现未处理好现场卫生导致行人发生意外事故，追究维保公司一切相关责任及经济赔偿。

4.为采购人免费提供对设备维护、维修人员的使用培训，有义务指导净化系统的使用者，正确使用各种空调净化系统及配套设备，保证用户能够正常使用和维护设备。

5.在不影响采购人正常工作的情况下进行维护保养工作（如利用用餐时间或晚上休息时间），应做到文明施工，做好安全防护措施，并为实际操作人员购买相应的保险。

6.在维护施工期间，应严格遵守设备维护的安全操作规则，若由于服务方人员操作、维护不当而发生事故，维保方须承担全部责任。

7.维保人员需爱护院方的一切财物，在维护保养过程中损坏财物，等价赔偿。

8.维护保养中因服务方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由服务方承担。

9.每次上门服务都需记录，填写《维修保养清洗记录登记表》并交使用部门负责人确认。

10.应按照采购人要求对设备进行维护，并定期提供维护设备的相关记录。建立设备故障登记制度、设备隐患登记制度、日常检查制度，严格按照闭环管理处理故障。及时反馈处理情况，提出解除隐患方案与采购人商讨解决。对安全事故及重大故障，必须按照重大故障上报机制执行，要把整改方案并以书面及最新处理情况即时反馈给采购人负责人，禁止隐瞒的行为。若因供应商原因未能及时维修，导致设备损坏的，由供应商承担维修或更换责任。

11.对重要维修保养服务，在实施前要报告采购人，采购人有审核权。在处理特殊事件和紧急、突发事故时，采购人对维修人员有直接指挥权。

12.对净化系统室内主机及室外机进行高空作业时，必须做好周边安全围蔽措施及本人安全防护，并放置施工警示牌。若现场未放置相关警示牌及安全防护措施，导致行人或本人发生意外事故，追究维保公司一切相关责任及经济赔偿。

13.服务方应文明施工，统一着装，佩戴工作证，并遵守维保现场的安全，维保过程中必须采取得当的安全防护措施，确保人身安全，如在维保过程中发生事故、工作人员伤害及其他人员伤害，由服务方负责，需方不负任何责任。

14.供应商所有维保人员必须配合采购人做好安全管理工作，严格遵守《医院施工管理工作制度》《停车场管理制度》《消防安全管理制度》《控烟管理制度》等相关管理制度。定期做好人员安全培训工作，不得在院内吸烟、乱拉乱接电线、存放危险品、煮食、车辆乱停放等违反采购人安全管理的行为，一经发现采购人有权对违规行为进行扣罚，造成安全事故需赔偿损失并交执法部门处理。